## Relatório
Análise de Risco de Descargas Atmosféricas
Cliente
Endereço
Tabela 1 - Características da Estrutura e do Meio Ambiente
Parâmetro |  |  | Comentário |  |  |  |  | Id | Valor | Referência
Densidade de descargas atmosféricas para o local estudado (1/km²/ano) |  |  | Consultado em: http://www.inpe.br/webelat/ABNT_NBR5419_Ng/ |  |  |  |  | Ng | 5 | INPE
Dimensões da estrutura |  |  | Estudo com formato prismático simples |  |  |  |  | L | 60 | 8937.876
[8 empty] | W | 60
[8 empty] | H | 6
|  |  | AD' (somente para construções com formatos complexos) |  |  |  |  | AD' | -
Fator de localização da estrutura |  |  | Estrutura isolada: nenhum outro objeto nas vizinhanças |  |  |  |  | Cd | 1 | Tabela A.1
SPDA instalado |  |  | Estrutura protegida por SPDA classe IV |  |  |  |  | Pb | 0.2 | Tabela B.2
Ligação Equipotencial |  |  | III-IV |  |  |  |  | Peb | 0.05 | Tabela B.7
Blindagem externa |  |  | Não se aplica |  |  |  |  | Wm1 | - | -
[8 empty] | Wm2 | -
|  |  | Ks1=0,12*Wm1 |  |  |  |  | Ks1 | 1 | Eq B.5
|  |  | Ks2=0,12*Wm2 |  |  |  |  | Ks2 | 1 | Eq B.6
Tabela 2 - Linhas conectadas à estutura
Parâmetro |  |  | Comentário |  |  |  |  | Id | Valor | Referência
Linha de energia |  |  | Se aplica |  |  |  |  | Pli | 0.1 | Tabela B.9
Comprimento (m) |  |  | Padrão Ll=1000 |  |  |  |  | Ll | 1000 | Metros
Fator de instalação |  |  | Enterrado |  |  |  |  | Cl | 0.5 | Tabela A.2
Fator tipo de linha |  |  | Linha de energia em AT (com transformador AT/BT) |  |  |  |  | Ct | 0.2 | Tabela A.3
Fator ambiental |  |  | Urbano |  |  |  |  | Ce | 0.1 | Tabela A.4
Blindagem da linha |  |  | Linha aérea ou enterrada, não blindada ou com a blindagem não interligada ao mesmo barramento de equipotencialização do equipamento |  |  |  |  | RS | - | Tabela B.8
Blindagem, aterramento, isolação |  |  | Linha de energia com neutro multiaterrado, Nenhuma |  |  |  |  | Cldp | 1 | Tabela B.4
[8 empty] | Cli | 0.2
Estrutura adjacente |  |  | Dimensões da estrutura adjacente |  |  |  |  | Lj | 0 | 0
[8 empty] | Wj | 0
[8 empty] | Hj | 0
Fator de localização da estutura |  |  | Estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos |  |  |  |  | Cdj | 0.5 | Tabela A.1
Tensão suportável do sistema interno |  |  | 6 |  |  |  |  | Uw | 6 | Tabela B.8
[8 empty] | Ks4 | 0.16667 | Eq B.7
[8 empty] | Pld | 1 | Tabela B.8
Linha de sinal |  |  | Se aplica |  |  |  |  | Pli | 0.2 | Tabela B.9
Comprimento (m) |  |  | Padrão Ll=1000 |  |  |  |  | Ll | 1000 | Metros
Fator de instalação |  |  | Enterrado |  |  |  |  | Cl | 0.5 | Tabela A.2
Fator tipo de linha |  |  | Linha de energia ou sinal |  |  |  |  | Ct | 1 | Tabela A.3
Fator ambiental |  |  | Urbano |  |  |  |  | Ce | 0.1 | Tabela A.4
Blindagem da linha |  |  | Linha aérea ou enterrada, não blindada ou com a blindagem não interligada ao mesmo barramento de equipotencialização do equipamento |  |  |  |  | RS | - | Tabela B.8
Blindagem, aterramento, isolação |  |  | Qualquer tipo, Interfaces isolantes de acordo com a ABNT NBR 5419-4 |  |  |  |  | Cldd | 0 | Tabela B.4
[8 empty] | Cli | 0
Estrutura adjacente |  |  | Dimensões da estrutura adjacente |  |  |  |  | Lj | 0 | 0
[8 empty] | Wj | 0
[8 empty] | Hj | 0
Fator de localização da estutura |  |  | Estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos |  |  |  |  | Cdj | 0.5 | Tabela A.1
Tensão suportável do sistema interno (kV) |  |  | 2.5 |  |  |  |  | Uw | 2.5 | Tabela B.8
[8 empty] | Ks4 | 0.4 | Eq B.7
[8 empty] | Pld | 1 | Tabela B.8
Tabela 3 - Características da Zona de Exposição
Parâmetro |  |  |  |  | Comentário |  |  | Id | Valor | Referência
Tipo de piso |  |  |  |  | Agricultura, concreto |  |  | rt | 0.01 | Tabela C.3
Proteção contra choque (estrutura) |  |  |  |  | Restrições físicas ou estrutura do edifício utilizada como subsistema de descida |  |  | Pta | 0 | Tabela B.1
Proteção contra choque (linha) |  |  |  |  | Restrições físicas |  |  | Ptu | 0 | Tabela B.6
Risco de incêndio ou explosão |  |  |  |  | Incêndio, Baixo |  |  | rf | 0.001 | Tabela C.5
Proteção contra incêndio |  |  |  |  | Uma das seguintes providências: extintores, instalações fixas operadas manualmente, instalações de alarme manuais, hidrantes, compartimentos à prova de fogo, rotas de escape |  |  | rp | 0.5 | Tabela C.4
Energia | Fiação Interna |  |  |  | Cabo não blindado – sem preocupação no roteamento no sentido de evitar laços |  |  | Ks3p | 1 | Tabela B.5
| DPS |  |  |  | II |  |  | Pspdp | 0.02 | Tabela B.3
Dados | Fiação Interna |  |  |  | Cabos blindados e cabos instalados em eletrodutos metálicos |  |  | Ks3t | 0.0001 | Tabela B.5
| DPS coordenado |  |  |  | Nenhum sistema de DPS coordenado |  |  | Pspdt | 1 | Tabela B.3
Tipo de perigo especial |  |  |  |  | Dificuldade de evacuação (por exemplo, estrutura com pessoas imobilizadas, hospitais) |  |  | hz | 5 | Tabela C.6
Tabela 4 - Tipos de Perdas Inaceitáveis de Vida Humana - L1
Parâmetro | [7 empty] | Id | Valor | Referência
Ferimentos |  |  |  |  | Todos os tipos |  |  | Lt | 0.01 | Tabela C.2
Danos Físicos |  |  |  |  | Hospital, hotel, escola, edifício cívico |  |  | Lf1 | 0.1
Falhas de sistemas internos |  |  |  |  | Unidade de terapia intensiva e bloco cirúrgico de hospital |  |  | Lo0 | 0.01
Número de pessoas na zona de perigo | [7 empty] | nz | 60 | -
Número de pessoas na estrutura inteira | [7 empty] | nt | 250
Horas por dia em que a estrutura se mantém ocupada | [7 empty] | Thor | 8
Total de dias por ano em que a edificação se mantem ocupada | [7 empty] | Tdia | 260
Tempo, em horas por ano, em que as pessoas estão presentes em um local perigoso | [7 empty] | tz | 2080
LU=LA=rt*Lt*nz/nt*tz/8760 | [7 empty] | LU=LA | 5.6986e-06 | Eq. C.1
LB=LV=rp*rf*hz*Lf*nz/nt*tz/8760 | [7 empty] | LB=LV | 1.4247e-05 | Eq C.3
LC1=LM=LW=LZ=Lo0*nz/nt*tz/8760 | [7 empty] | LC= LM= LW= LZ | 0.00056986 | Eq C.4
Tabela 5 - Tipos de Perdas Inaceitáveis de Serviço ao Público - L2
Parâmetro |  |  |  | Comentário |  |  |  | Id | Valor | Referência
D2 - Danos Físicos |  |  |  | - |  |  |  | Lf2 | 0 | Tabela C.8
D3 - Falhas de sistemas interno |  |  |  | - |  |  |  | Lo2 | 0
LB2=LV=rp*rf*LF*nz/nt | [7 empty] | LB=LV | 0 | Eq. C.7
LC2=LM=LW=LZ=Lo2*nz/nt | [7 empty] | LC= LM= LW= LZ | 0 | Eq. C.8
Tabela 6 - Tipos de Perdas Inaceitáveis ao Patrimônio Cultural - L3
Parâmetro |  | Comentário | [5 empty] | Id | Valor | Referência
Perda cultural |  | Não se aplica | [5 empty] | LF3 | 0 | Tabela C.10
Valores |  | Cz - Valor do patrimônio cultural | [5 empty] | Cz | 0 | Milhões de reais
|  | Ct - valor total da edificação e conteúdo da estrutura | [5 empty] | Ct | 0
|  | LB3=LV=rp*rf*LF*Cz/Ct | [5 empty] | LB=LV | 0 | Eq. C.12
Tabela 6 - Perda Econômica - L4
Parâmetro |  |  | Comentário |  |  |  |  | Id | Valor | Referência
Ferimento devido a choque |  |  | Não se aplica |  |  |  |  | Lt | 0 | Tabela C.12
Danos físicos |  |  | Outros |  |  |  |  | Lf | 0.1 | Tabela C.12
Falha de sistemas |  |  | Outros |  |  |  |  | Lo | 0.0001 | Tabela C.12
Valor dos animais na zona | [7 empty] | ca | 0 | -
Valor da edificação relevante à zona | [7 empty] | cb | 0
Valor do conteúdo da zona | [7 empty] | cc | 0
Valor dos sistemas internos inluindo suas atividades | [7 empty] | cs | 0
Valor total da estrutura | [7 empty] | ct | 0
Valores |  | LU=LA=rt*Lt*ca/ct | [5 empty] | LU=LA | 0 | Eq. C.10
|  | LB=LV=rp*rf*hz*Lf*(ca+cb+cc+cs)/ct | [5 empty] | LB=LV | 0 | Eq. C.12
|  | LC=LM=LW=LZ=Lo*cs/ct | [5 empty] | LC= LM= LW= LZ | 0 | Eq. C.13
Tabela 7 - Área de Exposição Equivalente
Parâmetro |  | Equação | [5 empty] | Id | Valor | Referência
Estrutura |  | Ad=L*W+2*(3*H)*(L+W)+pi*(3*H)² | [5 empty] | Ad | 8937.876 | Eq. A.2
|  | Am=2*500*(L+W)+pi*500² | [5 empty] | Am | 905398.1634 | Eq. A.7
Linha de energia |  | Alp=40*Ll | [5 empty] | Alp | 40000 | Eq. A.9
|  | Aip=4000*Ll | [5 empty] | Aip | 4000000 | Eq. A.11
|  | Adjp=Ljp*Wjp+2*(3*Hjp)*(Ljp+Wjp)+pi*(3*Hjp)² | [5 empty] | Adjp | 0 | Eq. A.2
Linha de dados |  | Ald=40*LI | [5 empty] | Ald | 40000 | Eq. A.9
|  | Aid=4000*Ll | [5 empty] | Aid | 4000000 | Eq. A.11
|  | Adjd=Ljd*Wjd+2*(3*Hjd)*(Ljd+Wjd)+pi*(3*Hjd)² | [5 empty] | Adjd | 0 | Eq A.2
Tabela 8 - Número esperado Anual de Eventos perigosos
Parâmetro |  | Equação | [5 empty] | Id | Valor (1/ano) | Referência
Estrutura |  | Nd=Ng*Ad*Cd*10E-6 | [5 empty] | Nd | 0.044689 | Eq. A.4
|  | Nm=Ng*Am*10E-6 | [5 empty] | Nm | 4.527 | Eq. A.6
Linha de energia |  | NLp=Ng*Alp*Cip*Cep*Ctp*10E-6 | [5 empty] | NLp | 0.002 | Eq. A.8
|  | Nlp=Ng*Aip*Cip*Cep*Ctp*10E-6 | [5 empty] | Nlp | 0.2 | Eq. A.10
|  | Ndjp=Ng*Adjp*Cdjp*Ctp*10E-6 | [5 empty] | Ndjp | 0 | Eq. A.5
Linha de dados |  | NLd=Ng*Alt*Clt*Cet*Ctt*10E-6 | [5 empty] | NLd | 0.01 | Eq. A.8
|  | Nld=Ng*Aid*Cid*Ced*Ctd*10E-6 | [5 empty] | Nld | 1 | Eq. A.10
|  | Ndjd=Ng*Adjd*Cdjd*Ctd*10E-6 | [5 empty] | Ndjd | 0 | Eq. A.5
Tabela 9 - Avaliação da Probabilidade Px de Danos
Probabilidade da descarga causar: | [5 empty] | Equação |  | Id | Valor | Referência
Ferimentos a seres vivos por meio de choque elétrico | [5 empty] | Pa=Pta*Pb |  | Pa | 0 | Eq. B.1
Probabilidade da descarga na estrutura causar falha nos sistemas interno |  |  |  |  | Energia | Pcp=Pspdp*Cldp |  | Pcp | 0.02 | Eq. B.2
[5 empty] | Dados | Pcd=Pspdd*Cldd |  | Pcd | 0 | Eq. B.2
[5 empty] | Composição | Pc=1-(1-Pcp)*(1-Pcd) |  | Pc | 0.02 | Eq. 14
Probabilidade da descarga perto da estrutura causar danos internos |  |  |  |  | Energia | Pmp=Pspdp*Pmsp |  | Pmp | 0.0033333 | Eq. B.3
[5 empty] | Dados | Pmd=Pspdd*Pmsd |  | Pmd | 4e-05 | Eq. B.3
Probabilidade da descarga na linha causar ferimentos a seres vivos por choque |  |  |  |  | Energia | Pup=Ptu*Peb*Pldp*Cldp |  | Pup | 0 | Eq. B.8
[5 empty] | Dados | Pud=Ptu*Peb*Pldd*Cldd |  | Pud | 0 | Eq. B.8
Probabilidade da descarga na linha causar falhas de sistemas internos |  |  |  |  | Energia | Pwp=Pspdp*Pldp*Clp |  | Pwp | 0.01 | Eq. B.10
[5 empty] | Dados | Pwd=Pspdd*Pldd*Cld |  | Pwd | 0.5 | Eq. B.10
Probabilidade da descarga perto da linha causar falhas de sistemas internos |  |  |  |  | Energia | Pzp=Pspdp*Plip*Clip |  | Pzp | 0.0004 | Eq. B.11
[5 empty] | Dados | Pzd=Pspdd*Plid*Clid |  | Pzd | 0 | Eq. B.11
Probabilidade da descarga em uma linha causar danos físicos |  |  |  |  | Energia | Pvp=Peb*Pldp*Cldp |  | Pvp | 0.05 | Eq. B.9
[5 empty] | Dados | Pvd=Peb*Pldd*Cldd |  | Pvd | 0 | Eq. B.9
Energia |  |  |  |  | Pmsp=(Ks1*Ks2*Ks3p*Ks4p)² |  |  | Pmsp | 0.16667 | Eq. B.4
Dados |  |  |  |  | Pmst=(Ks1*Ks2*Ks3d*Ks4d)² |  |  | Pmsd | 4e-05 | Eq. B.4
Pm=1-(1-Pmp)*(1-Pmd) | [7 empty] | Pm | 0.0033732 | Eq. 15
Tabela 10 - Análise das Componentes de Risco para R1
Risco | [7 empty] | Id | Valor | Referência
RA=Nd*Pa*LA | [7 empty] | RA | 0 | Eq. 6
RB=Nd*Pb*LB | [7 empty] | RB | 1.2733e-07 | Eq. 7
RC=Nd*Pc*LC | [7 empty] | RC | 5.0934e-07 | Eq. 8
RM=Nm*Pm*Lm | [7 empty] | RM | 8.7021e-06 | Eq. 9
Energia |  |  |  |  | RUp=(NLp+Ndjp)*Pup*LU |  |  | RUp | 0 | Eq. 10
Dados |  |  |  |  | RUd=(NLd+Ndjd)*Pud*LU |  |  | RUd | 0 | Eq. 10
RU=(NL+Ndj)*Pu*LU | [7 empty] | RU | 0 | Eq. 10
Energia |  |  |  |  | RVp=(NLp+Ndjp)*Pvp*LV |  |  | Rvp | 1.4247e-09 | Eq. 11
Dados |  |  |  |  | RVd=(NLd+Ndjd)*Pvd*LV |  |  | Rvd | 0 | Eq. 11
RV=(NL+Ndj)*Pv*LV | [7 empty] | RV | 1.4247e-09 | Eq. 11
Energia |  |  |  |  | RWp=(NLp+Ndjp)*Pwp*LW |  |  | RWp | 1.1397e-08 | Eq. 12
Dados |  |  |  |  | RWd=(NLd+Ndjd)*Pwd*LW |  |  | RWd | 5.6986e-07 | Eq. 12
RW=(NL+Ndj)*Pw*LW | [7 empty] | RW | 5.8126e-07 | Eq. 12
Energia |  |  |  |  | RZp=Nlp*Pzp*Lz |  |  | RZp | 4.5589e-08 | Eq. 13
Dados |  |  |  |  | RZd=Nld*Pzd*Lz |  |  | RZd | 0 | Eq. 13
RZ=Ni*Pz*LZ | [7 empty] | RZ | 4.5589e-08 | Eq. 13
Tabela 11 - Análise das Componentes de Risco para R4
Risco | [7 empty] | Id | Valor | Referência
RA=Nd*Pa*LA | [7 empty] | RA | 0 | Eq. 6
RB=Nd*Pb*LB | [7 empty] | RB | 0 | Eq. 7
RC=Nd*Pc*LC | [7 empty] | RC | 0 | Eq. 8
RM=Nm*Pm*LM | [7 empty] | RM | 0 | Eq. 9
Energia |  |  |  |  | Rup=(NLp+Ndjp)*Pup*LU |  |  | RUp | 0 | Eq. 10
Dados |  |  |  |  | Rud=(NLd+Ndjd)*Pud*LU |  |  | RUd | 0 | Eq. 10
Ru=(NL+Ndj)*Pu*LU | [7 empty] | RU | 0 | Eq. 10
Energia |  |  |  |  | Rvp=(NLp+Ndjp)*Pvp*LV |  |  | Rvp | 0 | Eq. 11
Dados |  |  |  |  | Rvt=(NLt+Ndjt)*Pvt*LV |  |  | Rvt | 0 | Eq. 11
RV=(NL+Ndj)*Pv*LV | [7 empty] | RV | 0 | Eq. 11
Energia |  |  |  |  | Rwp=(NLp+Ndjp)*Pwp*LW |  |  | RWp | 0 | Eq. 12
Dados |  |  |  |  | Rwt=(NLt+Ndjt)*Pwt*LW |  |  | RWd | 0 | Eq. 12
RW=(NL+Ndj)*Pw*Lw | [7 empty] | RW | 0 | Eq. 12
Energia |  |  |  |  | Rzp=Nlp*Pzp*LZ |  |  | RZp | 0 | Eq. 13
Dados |  |  |  |  | Rzd=Nld*Pzd*LZ |  |  | RZd | 0 | Eq. 13
RZ=Ni*Pz*Lz | [7 empty] | RZ | 0 | Eq. 13
Tabela 12 - Análise do Risco
Equação |  |  |  | Id | Valor | Referência | Tolerável | Risco de explosão ou hospital |  |  | Sim
R1=RA+RB+RC+RM+RU+RV+RW+RZ |  |  |  | R1 | 9.967e-06 | Eq. 1 | 1e-05 | Atendimento ao público |  |  | Não
R2=RB+RC+RM+RV+RW+RZ |  |  |  | R2 | 0 | Eq. 2 | 0.001 | Perda de patrimônio cultural |  |  | Não
R3=RB+RV |  |  |  | R3 | 0 | Eq. 3 | 0.0001 | Animais |  |  | Não
R4=RA+RB+RC+RM+RU+RV+RW+RZ |  |  |  | R4 | 0 | Eq. 4 | 0.001 | Avaliação econômica |  |  | Não
RA+RB+RU+RV |  |  |  | - | 1.2876e-07 | - | 1e-05
Considerando que:
R1 numera o risco de perda de vida humana;
R2 numera o risco de perdas de serviço público
R3 numera o risco de perdas de patrimônio cultural
R4 numera o risco de perdas de valor econômico
RA numera a componente relacionado a seres vivos por choque elétrico (D1, S1)
RB numera a componente relacionado a danos físicos (D2, S1)
RC numera a componente relacionado à falha de sistemas internos (D3, S1)
RM numera a componente relacionada à falha de sistemas internos (D3, S2)
RU numera a componente relacionado a seres vivos por choque elétrico (D1, S3)
RV numera a componente relacionado a danos físicos (D2, S3)
RW numera a componente relacionada à falha de sistemas internos (D3, S3)
RZ numera a componente relacionada à falha de sistemas internos (D3, S4)
Conclui-se:
Dada a análise de risco e comparando com os valores de risco máximos sugeridos pela ABNT NBR5410-2 de 2015, a edificação está protegida contra descargas atmosféricas, pois o risco é menor que o risco máximo tolerável.
As principais zonas de estudo podem ser definidas:
Z0 - Fora da estrutura
Z1 - Dentro da estrutura
Para a zona Z0, considera-se que nenhuma pessoa está fora da casa e, portanto, o risco R1 nesta zona é nulo. O risco R4 para esta zona está presente e é demonstrado no decorrer deste estudo.
Para a zona Z1, considera-se que o risco R4 é nulo, pois não há bens de monta considerável nesta zona. Entretando o risco R1 para esta zona é considerado tendo em vista a presença de pessoas e é demonstrado no decorrer deste estudo.

## Estudo
Proteções Adotadas
Proteção |  |  | Medida instalada |  |  | id | Valor | Referência
SPDA instalado |  |  | Estrutura não protegida por SPDA |  |  | Pb | 1 | Tabela B.2
Proteção contra choque (estrutura) |  |  | Restrições físicas ou estrutura do edifício utilizada como subsistema de descida |  |  | Pta | 0 | Tabela B.1
Proteção contra choque (linha) |  |  | Restrições físicas |  |  | Ptu | 0 | Tabela B.6
Proteção contra incêndio |  |  | Uma das seguintes providências: extintores, instalações fixas operadas manualmente, instalações de alarme manuais, hidrantes, compartimentos à prova de fogo, rotas de escape |  |  | rp | 0.5 | Tabela C.4
Ligação equipotencial |  |  | III-IV |  |  | Peb | 0.05 | Tabela B.7
Energia | Fiação interna |  | Cabos blindados e cabos instalados em eletrodutos metálicos |  |  | Ks3p | 0.0001 | Tabela B.5
| DPS |  | II |  |  | Pspdp | 0.02 | Tabela B.3
Dados | Fiação interna |  | Cabos blindados e cabos instalados em eletrodutos metálicos |  |  | Ks3t | 0.0001 | Tabela B.5
| DPS |  | II |  |  | Pspdd | 0.02 | Tabela B.3
Análise do Risco
Equação |  | Id | Valor | Referência | Tolerável | Atende?
R1=RA+RB+RC+RM+RU+RV+RW+RZ |  | R1 | 1.2614e-06 | Eq. 1 | 1e-05 | Sim
R2=RB+RC+RM+RV+RW+RZ |  | R2 | 0 | Eq. 2 | 0.001 | Não estudado
R3=RB+RV |  | R3 | 0 | Eq. 3 | 0.0001 | Não estudado
R4=RA+RB+RC+RM+RU+RV+RW+RZ |  | R4 | 0 | Eq. 4 | 0.001 | Não estudado
Avaliação da Probabilidade Px de Danos
Probabilidade da descarga causar: |  |  |  | Equação |  | Id | Valor | Referência
Ferimentos a seres vivos por meio de choque elétrico |  |  |  | Pa=Pta*Pb |  | Pa | 0 | Eq. B.1
Probabilidade da descarga na estrutura causar falha nos sistemas interno |  |  | Energia | Pcp=Pspdp*Cldp |  | Pcp | 0.02 | Eq. B.2
|  |  | Dados | Pcd=Pspdd*Cldd |  | Pcd | 0 | Eq. B.2
|  |  | Composição | Pc=1-(1-Pcp)*(1-Pcd) |  | Pc | 0.02 | Eq. 14
Probabilidade da descarga perto da estrutura causar danos internos |  |  | Energia | Pmp=Pspdp*Pmsp |  | Pmp | 5.5556e-12 | Eq. B.3
|  |  | Dados | Pmd=Pspdd*Pmsd |  | Pmd | 5.5556e-12 | Eq. B.3
Probabilidade da descarga na linha causar ferimentos a seres vivos por choque |  |  | Energia | Pup=Ptu*Peb*Pldp*Cldp |  | Pup | 0 | Eq. B.8
|  |  | Dados | Pud=Ptu*Peb*Pldd*Cldd |  | Pud | 0 | Eq. B.8
Probabilidade da descarga na linha causar falhas de sistemas internos |  |  | Energia | Pwp=Pspdp*Pldp*Clp |  | Pwp | 0.01 | Eq. B.10
|  |  | Dados | Pwd=Pspdd*Pldd*Cld |  | Pwd | 0.01 | Eq. B.10
Probabilidade da descarga perto da linha causar falhas de sistemas internos |  |  | Energia | Pzp=Pspdp*Plip*Clip |  | Pzp | 0.0004 | Eq. B.11
|  |  | Dados | Pzd=Pspdd*Plid*Clid |  | Pzd | 0 | Eq. B.11
Probabilidade da descarga em uma linha causar danos físicos |  |  | Energia | Pvp=Peb*Pldp*Cldp |  | Pvp | 0.05 | Eq. B.9
|  |  | Dados | Pvd=Peb*Pldd*Cldd |  | Pvd | 0 | Eq. B.9
Energia |  |  | Pmsp=(Ks1*Ks2*Ks3p*Ks4p)² |  |  | Pmsp | 2.7778e-10 | Eq. B.4
Dados |  |  | Pmst=(Ks1*Ks2*Ks3d*Ks4d)² |  |  | Pmsd | 2.7778e-10 | Eq. B.4
Pm=1-(1-Pmp)*(1-Pmd) | [5 empty] | Pm | 1.1111e-11 | Eq. 15
Análise das Componentes de Risco para R1
Risco | [5 empty] | Id | Valor | Referência
RA=Nd*Pa*LA | [5 empty] | RA | 0 | Eq. 6
RB=Nd*Pb*LB | [5 empty] | RB | 6.3667e-07 | Eq. 7
RC=Nd*Pc*LC | [5 empty] | RC | 5.0934e-07 | Eq. 8
RM=Nm*Pm*LM | [5 empty] | RM | 2.8664e-14 | Eq. 9
Energia |  |  | RUp=(NLp+Ndjp)*Pup*LU |  |  | RUp | 0 | Eq. 10
Dados |  |  | RUd=(NLd+Ndjd)*Pud*LU |  |  | RUd | 0 | Eq. 10
Ru=(NL+Ndj)*Pu*LU | [5 empty] | RU | 0 | Eq. 10
Energia |  |  | RVp=(NLp+Ndjp)*Pvp*LV |  |  | Rvp | 1.4247e-09 | Eq. 11
Dados |  |  | RVd=(NLd+Ndjd)*Pvd*LV |  |  | Rvt | 0 | Eq. 11
RV=(NL+Ndj)*Pv*LV | [5 empty] | RV | 1.4247e-09 | Eq. 11
Energia |  |  | RWp=(NLp+Ndjp)*Pwp*LW |  |  | RWp | 1.1397e-08 | Eq. 12
Dados |  |  | RWd=(NLd+Ndjd)*Pwd*LW |  |  | RWd | 5.6986e-08 | Eq. 12
RW=(NL+Ndj)*Pw*LW | [5 empty] | RW | 6.8384e-08 | Eq. 12
Energia |  |  | RZp=Nlp*Pzp*LZ |  |  | RZp | 4.5589e-08 | Eq. 13
Dados |  |  | RZd=Nld*Pzd*LZ |  |  | RZd | 0 | Eq. 13
RZ=Ni*Pz*LZ | [5 empty] | RZ | 4.5589e-08 | Eq. 13
Análise das Componentes de Risco para R4
Risco | [5 empty] | Id | Valor | Referência
RA=Nd*Pa*LA | [5 empty] | RA | 0 | Eq. 6
RB=Nd*Pb*LB | [5 empty] | RB | 0 | Eq. 7
RC=Nd*Pc*LC | [5 empty] | RC | 0 | Eq. 8
RM=Nm*Pm*LM | [5 empty] | RM | 0 | Eq. 9
Energia |  |  | RUp=(NLp+Ndjp)*Pup*LU |  |  | RUp | 0 | Eq. 10
Dados |  |  | RUd=(NLd+Ndjd)*Pud*LU |  |  | RUd | 0 | Eq. 10
Ru=(NL+Ndj)*Pu*LU | [5 empty] | RU | 0 | Eq. 10
Energia |  |  | RVp=(NLp+Ndjp)*Pvp*LV |  |  | Rvp | 0 | Eq. 11
Dados |  |  | RVd=(NLd+Ndjd)*Pvd*LV |  |  | Rvt | 0 | Eq. 11
RV=(NL+Ndj)*Pv*LV | [5 empty] | RV | 0 | Eq. 11
Energia |  |  | RWp=(NLp+Ndjp)*Pwp*LW |  |  | RWp | 0 | Eq. 12
Dados |  |  | RWd=(NLd+Ndjd)*Pwd*LW |  |  | RWd | 0 | Eq. 12
RW=(NL+Ndj)*Pw*LW | [5 empty] | RW | 0 | Eq. 12
Energia |  |  | RZp=Nlp*Pzp*LZ |  |  | RZp | 0 | Eq. 13
Dados |  |  | RZd=Nld*Pzd*LZ |  |  | RZd | 0 | Eq. 13
RZ=Ni*Pz*LZ | [5 empty] | RZ | 0 | Eq. 13
Dado a necessidade do reforço do SPDA, um cenário é estudado com as seguintes variáveis modificadas:
Dado os novos coeficientes acima, os novos valores de probabilidade e riscos são calculados:
Com a adição de dos seguintes componentes:
-SPDA classe IV
-Ligação equipotencial IV
Os valores dos riscos assumiram valores toleráveis segundo a norma NBR5410-2 de 2015.
Portanto, a solução acima se mostra eficaz à solução do problema. Abaixo os novos coeficientes demonstrados.
Engenheiro Responsável

## Dados
Tabela A.1 – Fator de localização da estrutura CD |  | Tabela A.2 – Fator de instalação da linha CI |  | Tabela A.3 – Fator tipo de linha CT |  | Tabela A.4 – Fator ambiental da linha CE |  | Tabela B.1 – Valores de probabilidade PTA de uma descarga atmosférica em uma estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de toque e de passo perigosas |  | Tabela B.2 – Valores de probabilidade PB dependendo das medidas de proteção para reduzir danos físicos |  | Tabela B.3 – Valores de probabilidade de PSPD em função do NP para o qual os DPS foram projetados |  | Tabela B.4 – Valores dos fatores CLD e CLI dependendo das condições de blindagem aterramento e isolamento |  |  | Tabela B.5 – Valor do fator KS3 dependendo da fiação interna |  | Tabela B.6 – Valores da probabilidade PTU de uma descarga atmosférica em uma linha que adentre a estrutura causar choque a seres vivos devido a tensões de toque perigosas |  | Tabela B.7 – Valor da probabilidade PEB em função do NP para o qual os DPS foram projetados |  | Tabela B.8 – Valores da probabilidade PLD dependendo da resistência RS da blindagem do cabo e da tensão suportável de impulso UW do equipamento | [7 empty] | Tabela B.9 – Valores da probabilidade PLI dependendo do tipo da linha e da tensão suportável de impulso UW dos equipamentos | [5 empty] | Tabela C.2 – Tipo de perda L1: Valores médios típicos de LT, LF e LO |  |  | Tabela C.3 – Fator de redução rt em função do tipo da superfície do solo ou piso |  | Tabela C.4 – Fator de redução rp em função das providências tomadas para reduzir as consequências de um incêndio |  | Tabela C.5 – Fator de redução rf em função do risco de incêndio ou explosão na estrutura |  | Tabela C.6 – Fator hz aumentando a quantidade relativa de perda na presença de um perigo especial |  | Tabela C.8 – Tipo de perda L2: valores médios típicos de LF e LO |  | Tabela C.10 – Tipo de perda L3: valor médio típico de LF |  | Tabela C.12 – Tipo de perda L4: valores médios típicos de LT, LF e LO
Localização relativa | CD | Roteamento | CI | Instalação | CT | Ambiente | CE | Medida de proteção adicional | PTA | Estrutura não protegida por SPDA | 1 | NP | PSPD | Tipo de linha externa, Conexão de entrada | CLD | CLI | Tipo de fiação interna | KS3 | Medida de proteção | PTU | NP | PEB | Condições do roteamento, blindagem e interligação | Tensão suportável UW em kV |  |  |  |  | Blindagem |  | Tipo da linha | Tensão suportável UW em kV |  |  |  |  | Lt | Todos os tipos | 0.01 | Tipo de superfície | rt | Providências | rp | Risco | rf | Tipo de perigo especial | hz | Tipo de dano | LF/Lo | Museus, galerias | 0.1 | Lt | Todos os tipos onde somente animais estão presentes | 0.01
Estrutura cercada por objetos mais altos | 0.25 | Aéreo | 1 | Linha de energia ou sinal | 1 | Rural | 1 | Nenhuma medida de proteção | 1 | Estrutura protegida por SPDA classe I | 0.02 | Nenhum sistema de DPS coordenado | 1 | Linha aérea não blindada, Indefinida | 1 | 1 | Cabo não blindado – sem preocupação no roteamento no sentido de evitar laços | 1 | Nenhuma medida de proteção | 1 | Sem DPS | 1 |  | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 |  |  |  | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | Lf | Risco de explosão | 0.1 | Agricultura, concreto | 0.01 | Nenhuma providência | 1 | Explosão, Zonas 0, 20 e explosivos sólidos | 1 | Sem perigo especial | 1 | Gás, água, fornecimento de energia | 0.1 | Não se aplica | 0 | Lt | Não se aplica | 0
Estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos | 0.5 | Enterrado | 0.5 | Linha de energia em AT (com transformador AT/BT) | 0.2 | Suburbano | 0.5 | Avisos de alerta | 0.1 | Estrutura protegida por SPDA classe II | 0.05 | III-IV | 0.05 | Linha enterrada não blindada, Indefinida | 1 | 1 | Cabo não blindado – preocupação no roteamento no sentido de evitar grandes laços | 0.2 | Avisos visíveis de alerta | 0.1 | III-IV | 0.05 | Linha aérea ou enterrada, não blindada ou com a blindagem não interligada ao mesmo barramento de equipotencialização do equipamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | Linhas de energia | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.16 | 0.1 |  | Hospital, hotel, escola, edifício cívico | 0.1 | Marmore, cerâmica | 0.001 | Uma das seguintes providências: extintores, instalações fixas operadas manualmente, instalações de alarme manuais, hidrantes, compartimentos à prova de fogo, rotas de escape | 0.5 | Explosão, Zonas 1, 21 | 0.1 | Baixo nível de pânico (por exemplo, uma estrutura limitada a dois andares e número de pessoas não superior a 100) | 2 | TV, linhas de sinais | 0.01 |  |  | Lf | Risco de explosão | 1
Estrutura isolada: nenhum outro objeto nas vizinhanças | 1 | Cabos enterrados instalados completamente dentro de uma malha de aterramento (ABNT NBR 5419-4:2015, 5.2). | 0.01 |  |  | Urbano | 0.1 | Isolação elétrica (por exemplo, de pelo menos 3 mm de polietileno reticulado das partes expostas (por exemplo, condutores de descidas) | 0.01 | Estrutura protegida por SPDA classe III | 0.1 | II | 0.02 | Linha de energia com neutro multiaterrado, Nenhuma | 1 | 0.2 | Cabo não blindado – preocupação no roteamento no sentido de evitar laços | 0.01 | Isolação elétrica | 0.01 | II | 0.02 | Blindada aérea ou enterrada cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de equipotencialização do equipamento, 5Ω/km < RS ≤ 20 Ω/km | 1 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.8 | 5Ω/km < RS ≤ 20 Ω/km | 3 | Linhas de sinais | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.08 | 0.04 |  | Entretenimento publico, igreja, museu | 0.05 | Cascalho, tapete, carpete | 0.0001 | Uma das seguintes providências: instalações fixas operadas automaticamente, instalações de alarme automático | 0.2 | Explosão, Zonas 2, 22 | 0.001 | Nível médio de pânico (por exemplo, estruturas designadas para eventos culturais ou esportivos com um número de participantes entre 100 e 1 000 pessoas) | 5 | Gás, água, fornecimento de energia | 0.01 |  |  | Lf | Hospital, industrial, museu, agricultura | 0.5
Estrutura isolada no topo de uma colina ou monte | 2 |  |  |  |  | Urbano com edifícios mais altos que 20 m | 0.01 | Equipotencialização efetiva do solo | 0.01 | Estrutura protegida por SPDA classe IV | 0.2 | I | 0.01 | Linha enterrada blindada (energia ou sinal), Blindagem não interligada ao mesmo barramento de equipotencialização que o equipamento | 1 | 0.3 | Cabos blindados e cabos instalados em eletrodutos metálicos | 0.0001 | Restrições físicas | 0 | I | 0.01 | Blindada aérea ou enterrada cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de equipotencialização do equipamento, 1Ω/km < RS ≤ 5 Ω/km | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1Ω/km < RS ≤ 5 Ω/km | 4 | [7 empty] | Industrial, comercial | 0.02 | Asfalto, linóleo, madeira | 1e-05 |  |  | Incêndio, Alto | 0.1 | Dificuldade de evacuação (por exemplo, estrutura com pessoas imobilizadas, hospitais) | 5 | TV, linhas de sinais | 0.001 |  |  | Lf | Hotel, escola, escritório, igreja, entretenimento público, comercial | 0.2
[8 empty] | Restrições físicas ou estrutura do edifício utilizada como subsistema de descida | 0 | Estrutura com subsistema de captação conforme SPDA classe I e uma estrutura metálica contínua ou de concreto armado atuando como um subsistema de descida natural | 0.01 | Outro |  | Linha aérea blindada (energia ou sinal), Blindagem não interligada ao mesmo barramento de equipotencialização que o equipamento | 1 | 0.1 |  |  |  |  | Outro |  | Blindada aérea ou enterrada cuja blindagem está interligada ao mesmo barramento de equipotencialização do equipamento, RS ≤ 1 Ω/km | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | RS ≤ 1 Ω/km | 5 | [7 empty] | Outros | 0.01 |  |  |  |  | Incêndio, Normal | 0.01 | Alto nível de pânico (por exemplo, estruturas designadas para eventos culturais ou esportivos com um número de participantes maior que 1 000 pessoas) | 10 | - | 0 |  |  | Lf | Outros | 0.1
[10 empty] | Estrutura com cobertura metálica e um subsistema de captação, possivelmente incluindo componentes naturais, com proteção completa de qualquer instalação na cobertura contra descargas atmosféricas diretas e uma estrutura metálica contínua ou de concreto armado atuando como um subsistema de descidas natural | 0.001 |  |  | Linha enterrada blindada (energia ou sinal), Blindagem não interligada ao mesmo barramento de equipotencialização que o equipamento | 1 | 0 | [20 empty] | Lo | Risco de explosão | 0.1 |  |  |  |  | Incêndio, Baixo | 0.001 | [6 empty] | Lo | Risco de explosão | 0.1
[14 empty] | Linha aérea blindada (energia ou sinal), Blindagem não interligada ao mesmo barramento de equipotencialização que o equipamento, Blindagem interligada ao mesmo barramento de equipotencialização que o equipamento | 1 | 0 | [21 empty] | Unidade de terapia intensiva e bloco cirúrgico de hospital | 0.01 |  |  |  |  | Explosão ou incêndio | 0 | [6 empty] | Lo | Hospital, industrial, escritório, hotel, comercial | 0.01
[14 empty] | Cabo protegido contra descargas atmosféricas ou cabeamento em dutos para cabos protegido contra descargas atmosféricas, eletrodutos metálicos ou tubos metálicos, Blindagem interligada ao mesmo barramento de equipotencialização que o equipamento | 0 | 0 | [21 empty] | Outras partes de hospital | 0.001 | [12 empty] | Lo | Museu, agricultura, escola, igreja, entretenimento público | 0.001
[14 empty] | (Nenhuma linha externa), Sem conexões com linhas externas (sistemas independentes) | 0 | 0 | [21 empty] | Outros | 1 | [12 empty] | Lo | Outros | 0.0001
[14 empty] | Qualquer tipo, Interfaces isolantes de acordo com a ABNT NBR 5419-4 | 0 | 0